OBEC PŘISTOUPIM

Přistoupim 80, 282 01 Český Brod

KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ –SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

PRO OBEC PŘISTOUPIM

(vypracovaný dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č.428/2001 Sb., k tomuto zákonu ve znění pozdějších předpisů)

PROSINEC 2018

# OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

1.	OBSAH KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	2

2.	TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	3

3.	ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	4

4.	CÍLE A ZÁSADY KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	4

5.	POPIS ÚZEMÍ	6

5.1	Charakteristika obce	6

5.2	Statistická data obce	6

5.3	V obci vznikají odpadní vody:	6

6.	TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ	7

6.1	Úvod	7

6.2	Statistická data splaškové kanalizace	8

6.3	Popis splaškové kanalizace	8

6.4	Objekty kanalizace	10

6.4.1.	Gravitační přípojky splaškové kanalizace	10

6.4.2.	Gravitační stoky	10

6.4.3.	Výtlaky z čerpacích stanic	10

6.4.4.	Tlakové přípojky	11

6.4.5.	Výtlačné řady	11

6.4.6.	Čerpací stanice	12

6.4.7.	ČOV	13

7.	ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU	14

8.	MNOŽSTVÍ ODEBÍRANÉ A VYPOUŠTĚNÉ VODY	14

9.	ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD	14

10.	ÚDAJE O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z ČOV	15

11.	SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI	16

11.1	Zvlášť nebezpečné látky	16

11.2	Nebezpečné látky	16

11.3	Ostatní látky	17

12.	NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE	17

13.	OBECNÉ PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE	19

13.1	Povinnosti producentů odpadních vod	19

13.2	Povinnost předčištění odpadních vod	20

13.3	Provozy produkující odpadní vody zatížené tuky	20

13.4	Používání kuchyňských drtičů odpadu	20

13.5	Zdravotnická zařízení	21

13.6	Provozy s produkcí zaolejovaných odpadních vod	21

13.7	Ostatní provozy	21

13.8	Vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než stanovují limity kanal. řádu	21

14.	KONTROLA ODPADNÍCH VOD U PRODUCENTŮ	22

15.	SANKCE	24

16.	MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD	25

17.	OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH	25

18.	AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU	27

19.	SOUVISEJÍCI ZÁKONY, NAŘÍZENI A PŘEDPISY	27

20.	PŘÍLOHY	28

21.	Pokyny pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení	29

22.	Bezpečnostní předpisy a hygiena práce	35

# TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod splaškových do stokové sítě obce Přistoupim. Stoková síť je zakončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod.

Vlastník kanalizace:			Obec Přistoupim

Identifikační číslo (IČ):				IČ: 00473766

DIČ: CZ00473766

Sídlo:	Přistoupim 80

282 01 Český Brod

Provozovatel kanalizace: 		Obec Přistoupim

Identifikační číslo (IČ):	IČ: 00473766

Sídlo:	Přistoupim 80

282 01 Český Brod

Zpracovatel kanalizačního řadu:	 Ing. Jan Zeman

Identifikační číslo (IČ):                      IČO: 75365812

Sídlo:	 Polákova 578

281 44 Zásmuky

Schválil provozní řad:                       Ing. Tomáš Melichar

Autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby

ČKAIT 0002179

Datum zpracování:	 PROSINEC 2018

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád (dále jen KŘ) je dokument, kterým se ve smyslu § 14, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., řídí provoz kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Přistoupim a spolu se smlouvami o odvádění odpadních vod vytváří právní podstatu pro užívání kanalizace a vypouštění odpadních vod do ní.

Působnost tohoto KŘ se vztahuje na vypouštění odpadních vod splaškových, které vznikají na území obce Přistoupim, do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Kanalizační řád stokové sítě je součástí vnitřně logicky provázaného souboru dokumentů externího i interního charakteru upravujících činnosti spojené s provozem, užíváním a rozvojem kanalizační sítě na území obce.

Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí
z kanalizačního řádu:

    - zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů

    - zákon č. 254/2001 Sb., O vodách (zejména § 16) ve znění pozdějších předpisů

    - vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů

# CÍLE A ZÁSADY KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

KŘ je dokument, který stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod (dále OV) vypouštěných do kanalizace, popř. nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky pro provoz kanalizační sítě a ČOV.

Cílem KŘ je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 254/2001 Sb., O vodách ve znění pozdějších předpisů tak, aby byly plněny podmínky rozhodnutí vodoprávního úřadu – povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových. Cílem KŘ je tedy ochrana životního prostředí a povrchových vod.  KŘ musí zohlednit především platné povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových.

Odpadní vody jsou vody použité v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud mají po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody jsou i průsakové vody z odkališť nebo ze skládek odpadu.

Nově lze do kanalizace připojit pouze stavby a zařízení, v nichž vznikají odpadní nebo jiné vody, nepřesahující před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem.

Vody, které k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění vyžadují předchozí čištění, mohou být do kanalizace vypouštěny jen s povolením vodoprávního úřadu.

Kanalizací pro veřejnou potřebu mohou být odváděny jen vody v množství a míře znečištění podle podmínek tohoto KŘ a jednotlivých smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřených mezi provozovatelem kanalizace a odběrateli producenty OV.

Ten, kdo zachází se závadnými látkami, může do kanalizace vypouštět odpadní vody s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek jen s povolením vodoprávního úřadu.

Producent odpadních vod není oprávněn bez projednání s provozovatelem veřejné kanalizace vypouštět do kanalizace jiné odpadní vody než z vlastní nemovitosti, vlastních provozů a vlastního výrobního procesu. Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace.

Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno dle § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a podléhá sankcím podle § 33, § 34, § 35 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

KŘ stanovuje pro odběratele povinnost bezodkladně informovat provozovatele kanalizace o všech změnách souvisejících s odváděním odpadních vod (zejména v produkci znečištění nebo objemu produkovaných odpadních vod), a s tím souvisejícím navýšením, poklesem nebo zastavením výroby a rozšířením či změnou charakteru výroby.

KŘ dále ukládá odběrateli – producentovi odpadních vod – povinnost oznámit každou situaci, která bezprostředně způsobí překročení stanovených limitních hodnot vypouštěného znečištění a ohrozí provoz kanalizačního systému. Toto musí být provozovateli oznámeno bezodkladně, faxem, e-mailem, telefonem či písemným sdělením. Oznámení nezbavuje producenta odpovědnosti za vzniklé škody.

Vlastník kanalizace je povinen podle vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit KŘ, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

KŘ je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem.

KŘ vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě v obci Přistoupim tak, aby zejména:

a)	byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu

b)	nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů na ní

c)	bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod
a dosažení vhodné kvality kalu

d)	byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu,

e)	odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,

f)	byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě.

# POPIS ÚZEMÍ

## Charakteristika obce

Obec Přistoupim se nachází cca 1,5-3,0 km jjv. od okraje Českého Brodu v okrese Kolín. Obec je protáhlá ve směru J-S (délka cca 1,5 km) a je situována do prostoru dna i bočních svahů dosti strmě zahloubeného erozního údolí, v jehož ose prochází přibližně ve směru J-S koryto Jalového potoka. Ten protéká celou obcí a jeho tok pokračuje dále k SSV k v. a k s. okraji Liblic, kde se vlévá do říčky Šembery. Terén je v jednotlivých částech Přistoupimi více či méně svažitý. Nadmořské výšky v osové části obce podél koryta Jalového potoka se pohybují v rozmezí od cca 225 m n.m. u s. okraje obce po cca 235 m n.m. v j. části obce, v prostoru bočních svahů údolí nadmořské výšky intravilánu vystupují až na cca 250 m n.m. Koryto Jalového potoka a mělké boční erozní údolí, které je do něho zaústěné ve směru od JZ, tvoří pro zájmovou oblast a její přilehlé okolí erozní (drenážní) bázi, do níž jsou zčásti odvodňovány podzemní vody mělké cirkulace.

## Statistická data obce

Počet trvale bydlících obyvatel Přistoupimi	:	450

## V obci vznikají odpadní vody:

- v bytovém fondu („obyvatelstvo“),

- při výrobní a podnikatelské činnosti („průmysl“),

- v zařízeních občansko-technické vybavenosti a státní vybavenosti („městská vybavenost“),

- srážkové a povrchové vody (vody ze střech, zpevněných ploch a komunikací),

- jiné (podzemní a drenážní vody vznikající v zastavěném území).

Odpadní vody z bytového fondu („obyvatelstvo“)

    - jedná se o splaškové odpadní vody z domácností. Tyto odpadní vody jsou v současné produkovány od trvale bydlících obyvatel (trvale obydlených nemovitostí) a z nemovitostí sloužících k rekreaci.

    - do kanalizace ukončené ČOV není dovoleno vypouštět odpadní vody přes předčisticí zařízení – septiky nebo domovní ČOV

    - nemovitosti, ze kterých byly odpadní vody před zahájením provozu čistírny odpadních vod a před účinností tohoto KŘ odváděny přes tato předčisticí zařízení, musí prokazatelně vyřadit tato zařízení z provozu. Tato skutečnost musí být ověřena pověřeným pracovníkem provozovatele a o této kontrole učiněn zápis.

Odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti  („průmyslu“)

    - jsou (kromě srážkových vod) obecně dvojího druhu:

    - vody splaškové (ze sociálního zařízení podniků)

    - vody technologické (z vlastního výrobního procesu)

    - průmyslové odpadní vody nejsou v obci významně zastoupeny. Podniky vykazují poměrně velkou variabilitu ve výrobních činnostech a sortimentu výroby. Tyto odpadní vody nemohou ovlivňovat kvalitu a množství odpadních vod ve stokové síti.

    - odpadní vody z výrobní a podnikatelské činnosti vznikají zejména v podnicích:

Název podniku, adresa, charakteristika činnosti

V obci nejsou žádné podniky, jen drobní živnostníci

Je zde základní a mateřská škola.

Odpadní vody z městské vybavenosti

    - jsou (kromě srážkových vod) vody splaškového charakteru, jejichž kvalita se může přechodně měnit ve značně širokém rozpětí podle momentálního použití vody. Patří sem producenti odpadních vod ze sféry činností (služeb), kde dochází i k pravidelné produkci technologických odpadních vod nebo odpadních vod výrazně zatížených tuky (restaurace apod.)

Název podniku, adresa, počet zaměstnanců (personálu)

V obci je jen základní a mateřská škola

    - tento producent významně neovlivňuje kvalitu a množství odpadních vod ve stokové síti

# TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

## Úvod

Veškeré odpadní vody splaškové z domácností a objektů individuální rekreace jsou v současné době postupně přepojovány na oddílnou splaškovou kanalizaci realizovanou v období 08.2017 – 12.2018 zakončenou čistírnou odpadních vod. Biologicky vyčištěná, odsazená voda, která odtéká potrubím přes měrný objekt do Jalového potoka IDVT 10179068 č.h.p. 1-04-06-039, v ř.km cca 2,39, na pozemku parc.č 676/24, k.ú. Liblice u Českého Brodu.

6.1.1	DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střech a zpevněných ploch. Odvádění srážkových vod není předmětem obsahu tohoto kanalizačního řádu, který je zpracován pouze pro kanalizaci splaškovou s tím, že veškeré dešťové vody jsou odváděny samostatně vybudovaným trubním systémem dešťové kanalizace.

6.1.2	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Kombinaci gravitačních splaškových kanalizačních stok, tlakových větví a přečerpávání ze zastavěných oblastí, které mají opačný spád. V jednotlivých částech obce budou v nejnižším místě terénu navrženy čtyři čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 a ČS4. ČS1 bude přečerpávat celý objem splaškových vod z obce Přistoupim a ve výhledu z obce Kšely na novou ČOV Přistoupim. Splaškové vody budou čištěny na ČOV Přistoupim, kde je mechanicko – biologická čistírna odpadních pro 700 EO

Do splaškové kanalizace je přísně zakázáno vypouštět veškeré dešťové vody!

Do splaškové tlakové kanalizace smí být zaústěny pouze splaškové vody.

## Statistická data splaškové kanalizace

Počet napojovacích bodů (kanalizačních přípojek)	:	201	ks

Počet ekvivalentních obyvatel napojených na ČOV	:	700	EO

Délka hlavních gravitačních stok	:	3 773,9	m

Délka odtoku z ČOV	:	126,5	m

Délka výtlaku z čerpacích šachet	:	849,3	m

Délka takových řadů	:	509,3	m

Délka gravitačních přípojek	:	1287,4	m

Počet gravitačních přípojek	:	180	ks

Délka tlakových přípojek	:	407,7	m

Počet tlakových přípojek	:	21	ks

## Popis splaškové kanalizace

Realizací oddílné splaškové kanalizace v období 08.2017 – 12.2018 jsou vytvořeny podmínky pro řádné připojení všech nemovitostí na trase realizovaných kanalizačních řadů na splaškovou kanalizaci.

Splaškové odpadní vody z domků, domů a objektů budou odkanalizovány gravitačně do revizních přípojkových šachet DN400, ze kterých budou odváděny kanalizačními přípojkami do hlavních stok. Hlavní stoky jsou vedené do nejnižších míst, ze kterých jsou splaškové vody přečerpávány čerpacími stanicemi ČS2, ČS3 a ČS4 do dalších stok směrem k ČOV. Z čerpací stanice ČS1 jsou veškeré splaškové vody přečerpávány na ČOV.

V obci jsou vybudovány, v místech s opačným spádem terénu, hlavní výtlačné řady tlakové kanalizace, na které jsou napojené  vedlejší výtlačné řady, které jsou ukončeny v domovních čerpacích šachtách, umístěných na pozemcích jednotlivých nemovitostí, do kterých jsou gravitačně zaústěné splaškové vody z jednotlivých objektů.

Součástí stavby je i čistírna odpadních vod a gravitační odvod vyčištěné vody z ČOV do vodoteče.

Rozsah a trasy splaškové kanalizace– hlavních a odbočných řadů – je patrný ze situace stokové sítě.

Pro čištění splaškových odpadních vod z obce Přistoupim je navržena mechanicko –biologická čistírna odpadních vod typu ČOV s kapacitou 700 EO.

| TABULKA DÉLEK |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKCE: Přistoupim - kanalizace |  |  |  |  |  |
|  |  |  | skutečnost | PŘÍPOJKY |
| STOKA | materiál | DN | délka (m) |  |
| KANALIZAČNÍ VÝTLAKY | počet | PE100 SDR11 |  |  |
| V1 | PE-RC | 90 | 182,3 | - | - | - | - |
| V2 | PE-RC | 90 | 346,7 | - | - | - | - |
| V3 | PE-RC | 90 | 96,5 | - | - | - | - |
| V4 | PE-RC | 90 | 223,8 | - | - | - | - |
| C-1 | PE-RC | 63 | 152,8 | 1 ks | 43,9 m |  |  |
| C-2 | PE-RC | 63 | 71,6 | 2 ks | 33,0 m |  |  |
| H-1 | PE-RC | 63 | 68,5 | 4 ks | 52,9 m |  |  |
| H-2 | PE-RC | 63 | 118,5 | 6 ks | 111,3 m |  |  |
| HB-1 | PE-RC | 63 | 97,9 | 8 ks | 166,6 m |  |  |
| KANALIZAČNÍ STOKY | počet | PVC 150 | počet | PVC 200 |
| A | PP-B | 250 | 266,1 | 8 ks | 86,1 m | - | 0,0 m |
| B | PP-B | 300 | 93,0 | 3 ks | 17,0 m | - | 0,0 m |
|  |  | 250 | 343,4 | 14 ks | 49,4 m | - | 0,0 m |
| BA | PP-B | 250 | 34,2 | 1 ks | 10,1 m | - | 0,0 m |
| BB | PP-B | 300 | 286,2 | 14 ks | 77,9 m | - | 0,0 m |
| C | PP-B | 250 | 410,9 | 22 ks | 135,3 m | 2 ks | 22,8 m |
| D | PP-B | 300 | 205,1 | 17 ks | 134,6 m | 1 ks | 7,7 m |
|  |  | 250 | 104,0 | 6 ks | 43,6 m | 1 ks | 7,5 m |
| E | PP-B | 300 | 177,4 | 5 ks | 20,6 m | 3 ks | 12,3 m |
|  |  | 250 | 313,1 | 10 ks | 34,7 m | - | - |
| F | PP-B | 250 | 41,6 | 4 ks | 32,2 m | 1 ks | 5,5 m |
| G | PP-B | 300 | 130,4 | 2 ks | 11,5 m | - | - |
|  |  | 250 | 56,6 | 4 ks | 25,2 m | 1 ks | 17,4 m |
| GA | PP-B | 250 | 243,0 | 5 ks | 23,9 m | 2 ks | 24,1 m |
| GB | PP-B | 250 | 117,6 | 2 ks | 38,6 m | 3 ks | 46,7 m |
| GC | PP-B | 250 | 59,3 | 0 ks | 0,0 m | 1 ks | 23,4 m |
| H | PP-B | 300 | 23,7 | - | - | - | - |
|  |  | 250 | 464,5 | 27 ks | 229,5 m | 3 ks | 36,9 m |
| HA | PP-B | 250 | 79,7 | 2 ks | 7,0 m | 1 ks | 27,2 m |
| HB | PP-B | 250 | 238,6 | 10 ks | 53,7 m | - | - |
| HC | PP-B | 250 | 49,4 | 3 ks | 18,7 m | - | - |
| HD | PP-B | 250 | 36,1 | 2 ks | 6,3 m | - | - |
| ČOV | PP-B | 250 | 126,5 | - | - | - | - |
| celkem | 5259,0 m | 182 ks | 1463,6 m | 19 ks | 231,5 m |

## Objekty kanalizace

- gravitační přípojky splaškové kanalizace

- gravitační stoky

- výtlaky z čerpacích stanic

- takové přípojky

- výtlačné řady

- čerpací stanice

- ČOV

## Gravitační přípojky splaškové kanalizace

Stávající přípojky splaškové kanalizace z domů a objektů budou napojeny respektive přepojeny do nových veřejných přípojek ukončených revizní šachtou DN400 na hranicích pozemků. Přípojky gravitační kanalizace jsou prováděny z kanalizačních trub a tvarovek PVC KG DN150 a DN200.

Ze stávajících rozvodů musí být vyřazeny stávající žumpy, septiky a domovní čistírny odpadních vod.

Přípojky jsou napojeny na stávající stoky prostřednictvím odboček případně přes revizní šachty.

Dodatečné realizované přípojky budou provedené navrtávkami nebo výsekem na potrubí a dodatečným osazením odboček 300(250)/150-45°.

## Gravitační stoky

Gravitační stoky jsou provedené z PP UR2 potrubí SN10 spojované hrdlovými spoji. Na stokách jsou osazené pro přípojky odbočky 300(250)/150-45°.

Dále jsou na stokách osazené betonové revizní šachty po vzdálenostech max. 50 m a v lomových bodech Nové kanalizační šachty jsou prefabrikované, v komunikacích a pojížděných plochách s poklopy třídy D400 – s rámem.

## Výtlaky z čerpacích stanic

Hlavní gravitační stoky jsou vedené do nejnižších míst, ze kterých jsou splaškové vody přečerpávány čerpacími stanicemi ČS2, ČS3 a ČS4 do dalších stok směrem k ČOV. Z čerpací stanice ČS1 jsou veškeré splaškové vody přečerpávány na ČOV.

Výtlaky jsou navrženy z materiálu polyetylen PE 100 RC barva hnědá, SDR 11, profil Ø 90x8,2 mm.

Potrubí odpovídající EN 12201, DIN 8074/8075 a PAS 1075 z PE 100 RC s vysokou odolností proti pomalému šíření trhlin. (FNCT splňuje požadavek na min 8760 h při 80 ° C). Potrubí je opatřeno integrovanou indikační vrstvou buď modré barvy pro pitnou vodu, nebo hnědou vrstvou pro tlakovou kanalizaci. Tato vrstva tvoří 10% síly stěny a je pevnou součástí potrubí, která se při svařování se neodstraňuje.

Spoje potrubí jsou provedeny elektrotvarovkami. Horizontální a vertikální lomy potrubí jsou provedeny pomocí tvarovek z PE 100.

Na nejnižších a nejvyšších místech výtlaků jsou osazeny proplachovací soupravy s funkcí kalníku a vzdušníku.

## Tlakové přípojky

Splaškové odpadní vody z domků, domů a objektů umístěných v části obce, kde nelze odkanalizovat jsou odkanalizovány gravitačně do čerpacích jímek, ze kterých jsou výtlačnými potrubími čerpány do hlavních a odbočných tlakových řadů. Výtlaky z čerpacích jímek jsou provedeny z kanalizačních tlakových trubek PE 100 50 x 4,6 mm, PN 16. Spojování potrubí je provedeno tepelným svařováním s využitím PE tvarovek a PE elektrotvarovek.. Stávající jímky na vyvážení, septiky či malé domovní ČOV budou ze systému odpojeny, zrušení či odstavení provedou jejich vlastníci respektive provozovatelé.

Tlakové přípojky jsou ukončené před napojením na hlavní řady přípojkovými šoupátky.

Konstrukční provedení osazovaných jímek musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 1671: 1998. Všechny čerpací jímky v systému tlakové kanalizace musí být na výtlaku vybaveny uzavíracími kohouty a zpětnými ventily. Jímky jsou vyráběny jako vodotěsné, celoplastové nádrže. Pro rodinné domky a ekvivalentní objekty jsou osazeny jímky průměru 1000 mm, výšky 2000 mm. Jejich akumulační objem lze upravit nastavením snímačů hladiny. Jímky jsou vybaveny jedním čerpadlem 1¼'' - NP-S

s řezacím zařízením nečistot, zpětnou klapkou s koulí a uzavíracím kohoutem pro výtlačné potrubí PE D50 mm, dále snímači hladiny a potřebným ovládacím elektrozařízením.

Potrubí jsou opatřena signalizačním vodičem, který je vyváděn, do čerpacích jímek a trasových armatur. V zásypech potrubí je rozprostřena výstražná PVC folie.

Ovládání a napojení jímek na elektrickou energii

Čerpací jímky jsou vybaveny ovládací automatikou respektive jednotkou (THS). Ovládací automatika je umístěna v samostatné skříňce na sloupku nebo přímo na domě co nejblíže u čerpací jímky. Ze skříňky s ovládací jednotkou jsou do jímky vedeny chráničkou silové a ovládací kabely elektrické energie. Skříňky s ovládací automatikou u jímek budou napojeny na elektrickou energii z elektroinstalací napojovaných domů či objektů. Z těchto budou napojeny přípojnými kabely. Přípojné kabely  CYKY 5 x 2,5 mm2.

Čerpací šachty jsou plastové vyztužené šachty (průměr 1000,mm) s prohloubeným dnem, v tomto prohloubení bude umístěno čerpadlo a snímače hladiny.

Ovládací automatika dává možnost signalizace při výskytu poruchy v technologii šachty.

Jímky jsou vybaveny jedním čerpadlem 1¼'' - NP-S  s řezacím zařízením nečistot.

Soustrojí čerpadla je určeno pro čerpání znečištěných vod s obsahem dlouhovláknitých látek a pevných částic zrnitosti max. 5 mm a splaškových vod. Čerpaná kapalina je nasávána přes řezací zařízení plastovými obtoky do tělesa čerpadla. Při otáčení vřetena v dutině statoru se vytvářejí uzavřené prostory, jimiž je kapalina dopravována z tělesa čerpadla do výtlačného tělesa.

## Výtlačné řady

V obci jsou vybudovány, v místech s opačným spádem terénu, hlavní výtlačné řady tlakové kanalizace, na které jsou napojené vedlejší výtlačné řady, které jsou ukončeny v domovních čerpacích šachtách, umístěných na pozemcích jednotlivých nemovitostí, do kterých jsou gravitačně zaústěné splaškové vody z jednotlivých objektů.

Veřejné tlakové svody jsou provedeny z materiálu PE100 RC, SDR 11 barva hnědá

( odpadní vody ) návin v profilu 63 x 5,8mm.

Potrubí jsou opatřena signalizačním vodičem, který je vyváděn, do čerpacích jímek a trasových armatur. V zásypech potrubí je rozprostřena výstražná PVC folie.

## Čerpací stanice

Šachty jsou železobetonové, prefabrikované, vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905, překrytých železobetonovým víkem. Šachta se sestává z železobetonového prefabrikovaného dna, skruží a stropní desky s litinovými poklopy. Průměr šachet je 1,5 a 2 m.

Nádrž jsou v provedení pojízdném pro zatížení D 400.

Každá čerpací stanice ( ČS1-4 ) bude vystrojena dvěma čerpadly se šroubovým odstředivým kolem s velkou kulovou průchodností a velkou odolností proti ucpávání vláknitými látkami a vysokou účinností.

Záplavná kalová čerpadla se šroubovým odstředivým kolem s elektromotorem 400V/50Hz se zabudovanou tepelnou ochranou statoru (bimetaly). Elektromotor čerpadla je v tzv. záplavném provedení. Tzn., že čerpadlo muže pracovat jako ponorné nebo s trvale obnaženým elektromotorem, neboť tento elektromotor má vlastní vnitřní chlazení. Čerpadlo je vybaveno vlhkostní elektrosondou pro kontrolu těsnosti mechanické ucpávky.

Vystrojení každé šachty je pro dvě čerpadla, kompletní potrubí nerez ocel DN 80, šoupata se zemní soupravou DN 80, proplachovací souprava DN 80, zpětná klapka DN 80, litina.

Čerpací šachta ČS1, ČS2, ČS3 a ČS4 jsou vystrojené takto:

4 ks vodící trubka 5/4“, délka á 4,0 m, nerez ocel

2 ks řetěz s oky, nerez ocel, nosnost 150 kg, délka á 6,0 m

Potrubí nerez ocel DN 80 – hladké napojení druhého čerpadla „ kalhotový kus“

1 ks odbočka pro proplach T-kus DN 80, mat. litina

1 ks proplachovací souprava DN 80 se zemní soupravou a uličním poklopem, mat. litina

2 ks uzavírací šoupě se zemní soupravou a uličním poklopem, DN 80, mat. litina

2 ks zpětný kulový ventil přírubový DN 80, litina

2 ks hák pro kabely – nerez

1 ks žebřík, materiál nerez ocel, délka 3,6 – 4,6 m, držáky žebříku

1 ks vstupní madlo „ T “

1 ks uklidnění nátoku, DN 300, nerez ocel

1 ks přechod z litiny DN 80 na PE 90 x 5,4

pracovní plošina, mat. nerez ocel

fitinky a armatury, kotvení potrubí

montáž, vystrojení čerpadel

Rozvaděč, ovládání, přenosy

Provoz čerpadel – automatický chod a střídání čerpadel řídí řídící jednotka  s GSM modulem a záložním napájením 12 V. Vstupní signál do řídící jednotky budou zajišťovat dvouplášťové plovákové spínače MAC5 s mikrospínačem. Instalace je do pilíře, vzdálenost čerpací šachty od sloupku do 3 m.

Porucha ( výpadek čerpadla ) a stav chodu budou signalizovány přes systém GSM dálkového přenosu. Ovládání čerpadel bude automatické od zapínacích a vypínacích hladin v sací jímce.

## ČOV

Pro čištění splaškových odpadních vod z obce Přistoupim je navržena mechanicko –biologická čistírna odpadních vod typu ČOV s kapacitou 700 EO.

Technologie je řešená v následujícím pořadí jednotlivých operací:

Vstup odpadní vody výtlakem De 90 SDR11 přes předávací místo.

Za předávacím místem je výtlak opatřen odbočkou pro obtok a 2 šoupaty DN80 se zemní soupravou. V případě havarijního stavu bude možno šoupátky přesměrovat vodu do obtoku čističky. Havarijní stav bude možný pouze po předchozím ohlášení příslušným orgánům státní správy. Odpadní voda je dále tlačena do objektu hrubého předčištění.

Hrubé předčištění vybavené kompaktním integrovaným hrubým předčištěním. Součástí je lapák písku se šroubovým vynašečem a automatické jemné česle.

Dávkování železité soli pro zvýšenou eliminaci fosforu bude zaústěno do denitrifikační nádrže. Dvouplášťová nádrž soli o objemu 5m3 bude umístěna ve venkovním prostředí na kalojemu. Dávkovací stanice železité soli bude uvnitř budovy v dmychárně.

Za kompaktním hrubým předčištěním následuje odlehčovací objekt. Odlehčení je vybaveno dvěma uzavíracími klapkami DN200. Voda dále gravitačně natéká do biologické linky. Uzavírací klapky umožňují zastavení nátoku do biologické linky a přesměrování do obtoku. Tento způsob provozu však představuje havarijní stav a bude možný pouze po předchozím ohlášení příslušným orgánům státní správy.

Biologická aktivační linka D-N. Nádrž denitrifikace je vybavena mechanickým míchadlem a nádrž nitrifikace  jemnobublinným provzdušňováním.

Separační stupeň – dosazovací nádrž. Nádrž je vybavena odtahem plovoucích nečistot zpět do nitrifikační nádrže, čerpadlem vratného a přebytečného kalu a  odvodem vyčištěné vody. Vyčištěná voda dále následuje přes měrný objekt do recipientu.

Kalojem se středobublinným provzdušňováním a odtahem kalové vody na začátek aktivace.

Odvodnění kalu s kalolisem a technologií zahuštění kalu. Z kalolisu bude zahuštěný kal pásovým dopravníkem dopravován vně budovy do kontejneru na pevný kal. Kontejner bude typ pro přepravu na nákladním autě. Fugát z lisování bude zaústěn do fekální jímky umístěné pod objektem hrubého předčištění. Pod lisem je umístěna jímka pro zadržení vody na ostřik lisu. Jímka bude zásobována vodou z vrtu a dále využívána pomocí automatické tlakové stanice.

Dmychárna vybavená dvojicí dmychadel pro zásobování čistírny tlakovým vzduchem.

Napouštěcí místo pro Feka vozy, vybaveno ručními česlemi. Ve fekální jímce čerpadlo pro dopravu kalů na kompaktní zařízení hrubého předčištění.

Vodárna s vrtanou studnou pro zásobování užitkovou vodou. Užitková voda bude především používána pro ostřik kalolisu. Toto součástí stavby.

Biologický stupeň ČOV je navrhován na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým odstraňováním dusíku. Systém je dimenzován pro zabezpečení procesu nitrifikace i při relativně nízkých teplotách.

Přebytečný aktivovaný kal bude přepouštěn do provzdušňovaného kalového sila. Kal zde bude gravitačně zahuštěn přičemž bude aerobně stabilizován. Po zahuštění bude stabilizovaný kal odvodňován na instalovaném sítopásovém lisu a v odvodněném stavu odvážen k další likvidaci. Kalová voda z odvodněného kalu bude zaústěna zpět do biologického procesu.

Biologický stupeň ČOV je navržen ve formě nízko zatíženého aktivačního systému s biologickou nitrifikací a denitrifikací a separací kalu v dosazovací nádrži s vertikálním průtokem. Aktivační nádrž je realizována na bázi tzv. D-N systému (aktivačního procesu s denitrifikačním stupněm následovaným nitrifikačním stupněm). Separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody bude probíhat v jedné vertikálně protékané dosazovací nádrži.

Biologicky vyčištěná, odsazená voda, která odtéká potrubím přes měrný objekt do Jalového potoka IDVT 10179068 č.h.p. 1-04-06-039, v ř.km cca 2,39, na pozemku parc.č 676/24, k.ú. Liblice u Českého Brodu.

# ÚDAJE O VODNÍM RECIPIENTU

Recipientem, do kterého jsou vypouštěny vyčištěné odpadní vody, je Jalový potok.

Číslo hydrologického profilu	:  ČHP 1-04-06-039

Název profilu  	:  Jalový potok

Správce toku	:  Povodí Labe

# MNOŽSTVÍ ODEBÍRANÉ A VYPOUŠTĚNÉ VODY

Spotřebovaná pitná voda 	:                   84   m3/den

Množství odpadních vod  předpokládané vypouštěných z ČOV : ve stejném množství spotřebované vody

# ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD

Čistírna odpadních vod se nachází na pozemku parcelní číslo 483/3 v katastrálním území Přistoupim.

Průměrný denní přítok Q24 	84,0	m3.den-1

Maximální denní přítok Qmax                                                 126,0	m3.den-1

Kapacita	700 	EO

Pro všechny návrhové stavy platí, že přítok na biologickou část čistírny odpadních vod je limitován množstvím 3,5 l.s-1. Podrobnější údaje o čistírně odpadních vod jsou uloženy u provozovatele čistírny odpadních vod.

ČOV má dostatečnou kapacitu pro napojování dalších producentů OV.

# ÚDAJE O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Z ČOV

Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí zemědělství, vydal povolení k nakládání s vodami, které spočívá ve vypouštění odpadních vod předčištěných v ČOV Přistoupim umístěné na pozemku parcelní číslo 483/3 v katastrálním území Přistoupim do Jalového potoka:

Číslo jednací 	:	MUCB 4049/2014

Množství vypouštěných vod	:	Qprům.	=	1,00	l/s

Qmax	=	1,50	l/s

Qr	=	31 620	m3/rok

Pro zkušební provoz byla stanovena nejvyšší přípustná míra znečištění:

hodnota “p“ 	      hodnota “m“	        celkem

mg/l	mg/l	t/rok

BSK5                                      	22	30	0,69 t/rok

CHSKCr                  	75                      	140            2,37 t/rok

NL                                          	25                        	30            0,74 t/rok

N-NH4                                        	12                        	20            0,38 t/rok

P celk                                        	2                          	5         0,063 t/rok

p -	přípustné koncentrace, nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 k nařízení vlády

m -	maximální koncentrace, jsou nepřekročitelné

Četnost rozborů na odtoku z ČOV		: 	4 x ročně, vzorek 15-minutový

K vydanému povolení se podle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. stanoví mimo jiné tyto povinnosti:

- Množství vypouštěných odpadních vod bude měřeno kontinuálně s registrací průtoku na odtoku z ČOV. Výsledky měření budou zaznamenávány a uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly. Kontrola správnosti měřidla musí být ověřována oprávněnou osobou.

- Sledovat jednou za 3 měsíce jakost vypouštěných odpadních vod v místě výtoku z měrného profilu odebírat 2 hodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků, odebíraných v intervalu 15 minut. Zajistit analýzu vzorků vod oprávněnou laboratoří.

- Mimo limitovaných ukazatelů sledovat na přítoku a odtoku Ncelk. dle ČSN EN 11732, ČSN ISO 7150-2 a Pcelk. dle ČSN EN ISO 6878.

- Pro posouzení účinnosti čištění stanovovat stanovené ukazatele ve vzorcích vody odebraných ve stejný den způsobem dle bodu 1. na přítoku.

- K termínu ukončení zkušebního provozu předložit v písemné formě vodoprávnímu úřadu a státnímu podniku Povodí Labe, Hradec Králové vyhodnocení zkušebního provozu.

- K termínu ukončení zkušebního provozu požádat vodoprávní úřad o nové povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV pro trvalý provoz.

# SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

## Zvlášť nebezpečné látky

Zvlášť nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin látek s výjimkou těch, které jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

      - Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.

      - Organofosforové sloučeniny.

      - Organocínové sloučeniny.

      - Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem.

      - Rtuť a její sloučeniny.

      - Kadmium a jeho sloučeniny.

      - Persistentní minerální oleje a perzistentní uhlovodíky ropného původu.

      - Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

      - Kyanidy.

Jednotlivé zvlášť nebezpečné látky jsou uvedeny v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. vydaném podle § 38 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., O vodách, ostatní látky náležející do uvedených skupin v tomto nařízení neuvedené se považují za nebezpečné látky.

Podle zákona č. 254/2001 Sb., O vodách (§ 16) je nutné povolení vodoprávního úřadu v případě vypuštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace a dále měření míry znečištění a objemu odpadních vod, vést evidenci a měření předávat vodoprávnímu úřadu.

## Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

- Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

  - Zinek

  - Měď

  - Nikl

  - Chrom

  - Olovo

  - Selen

  - Arzén

  - Antimon

  - Molybden

  - Titan

  - Cín

  - Bárium

  - Berilium

  - Bór

  - Uran

  - Vanad

  - Kobalt

  - Thalium

  - Telur

  - Stříbro

- Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

- Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

- Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.

- Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.

- Fluoridy.

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

- Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

## Ostatní látky

- Látky radioaktivní.

- Látky infekční a karcinogenní.

- Jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy.

- Hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi.

- Biologicky nerozložitelné tenzidy.

- Zeminy.

- Neutralizační kaly.

- Zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod.

- Látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV.

- Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky.

- Jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě.

- Pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné v drtičích odpadu, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou.

# NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD  VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

Do kanalizace mohou být odváděny pouze odpadní vody, které nepřekračují hodnoty maximálního znečištění uvedené níže.

| Ukazatel | symbol | Maximální koncentrační limit v mg/l v prostém vzorku |
| --- | --- | --- |
| základní ukazatele |  |  |
| Teplota | OC | 40 |
| Reakce vody | pH | 6,0 – 9,0 |
| Biologická spotřeba kyslíku | BSK5 | 500 |
| Chemická spotřeba kyslíku | CHSKCr | 1000 |
| Nerozpuštěné látky | NL | 400 |
| Dusík amoniakální | N-NH4 | 40 |
| Dusík celkový | Ncelk | 50 |
| Fosfor celkový | Pcelk | 10 |
| Rozpuštěné anorganické soli | RAS | 1500 |

| anionty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sírany | SO42- | 400 |
| Chloridy | Cl- | 200 |
| Fluoridy | F- | 2,0 |
| Kyanidy veškeré | CN- | 0,2 |
| Kyanidy toxické | CN- | 0,1 |

| nepolární extrahovatelné látky | NEL | 10 |
| --- | --- | --- |
| Extrahovatelné látky | EL | 50 |
| Fenoly jednosytné | FN 1- | 1 |

| tenzidy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aniontové tenzidy | PAL -A | 10 |

| halogeny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Adsorbovatelné organicky vázané halogeny | AOX | 0,2 |

| kovy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arsen | As | 0,05 |
| Kadmium | Cd | 0,05 |
| Chrom celkový | Crcelk | 0,1 |
| Kobalt | Co | 0,01 |
| Měď | Cu | 0,5 |
| Molybden | Mo | 0,1 |
| Rtuť | Hg | 0,01 |
| Nikl | Ni | 0,1 |
| Olovo | Pb | 0,1 |
| Selen | Se | 0,01 |
| Zinek | Zn | 1,0 |
| Hliník | Al | 0,5 |
| Stříbro | Ag | 0,1 |

| organické látky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chlorované uhlovodíky | CLU | 0,005 |
| Polychlorované bifenyly | PCB | 0,005 |
| Kobalt | Co | 0,01 |

| ostatní |  |  |
| --- | --- | --- |
| Salmonella sp. |  | negativní nález |

Při vypouštění odpadních vod s obsahem specifických látek, u kterých není stanoven obecný limit, projedná jejich vypouštění a limity odběratel s provozovatelem kanalizace před uzavřením smlouvy.

Pro odpadní vody produkované obyvatelstvem, které jsou odváděny veřejnou kanalizací, platí míra znečištění dána obecnými limity znečištění uvedenými v této tabulce.  Kontrola a sledování kvality a množství vypouštěných odpadních vod není nutná, pokud jsou vypouštěny pouze splaškové odpadní vody.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle této tabulky, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 35 zákona č. 274/2001 Sb.

Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody překračující stanovené max. koncentrační limity znečištění ve výše uvedené tabulce.

Producenti průmyslových odpadních vod jsou povinni znát a sledovat množství a kvalitu svých odpadních vod, které vypouštějí do veřejné kanalizace. Četnost sledování se provádí dle rozhodnutí vodoprávního úřadu, avšak min. 4 x ročně.  Výsledky rozborů zasílá producent průběžně provozovateli kanalizace a v případě vydaného povolení k vypouštění i příslušnému vodoprávnímu úřadu.

# OBECNÉ PODMÍNKY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KANALIZACE

## Povinnosti producentů odpadních vod

Producenti odpadních vod jsou povinni zorganizovat svoji činnost tak, aby byla dodržována ustanovení tohoto KŘ, zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod.

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně lapačů tuků (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště) apod.

Pro posouzení překročení limitů tohoto KŘ je průkazný prostý (bodový) vzorek. Směsný vzorek by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorku je součástí vodoprávního rozhodnutí nebo smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizace.

Další povinnosti producenta odpadních vod a podmínky pro jejich vypouštění do veřejné kanalizace, mohou být upraveny smluvně mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace.

Každá změna technologie ve výrobním procesu ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod, musí být projednána s provozovatelem kanalizace.

## Povinnost předčištění odpadních vod

Pokud OV vypouštěné do kanalizace k dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění podle tohoto KŘ vyžadují předčištění, musí se použít takové zařízení, jehož technologický postup čištění zaručí dodržení předepsaných limitů ukazatelů znečištění ve vypouštěných odpadních vodách a je na současné technické úrovni.

## Provozy produkující odpadní vody zatížené tuky

Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů a restauračních kuchyní nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu a doklady o likvidaci předloží provozovatel restauračních a kuchyňských provozů na vyžádání oprávněným zaměstnancům provozovatele kanalizace a to včetně 3 roky zpět vedené evidence ohledně likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbách).

Povinnost instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, se týká restauračních a kuchyňských provozů, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu.

U každého odlučovače tuků musí být možnost odběru vzorku předčištěné odpadní vody, tj. musí být přístupný odtok odpadní vody z odlučovače.

## Používání kuchyňských drtičů odpadu

Používání kuchyňských drtičů v odkanalizované lokalitě je nepřípustné, rozdrcené organické zbytky potravy nejsou odpadními vodami. Tento druh odpadu je nutné likvidovat společně s komunálním odpadem.

Drtiče kuchyňského odpadu

Kuchyňský odpad je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08 jako organický, kompostovatelný, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto sytému byly odváděny odpady – např. rozmělněný kuchyňský odpad. Jako s odpadem s ním musí být nakládáno. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu odpadní voda významně překračuje povolený limit znečištění, zejména v ukazateli NL. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem a uzavřenou smlouvou mezi odběratelem a vlastníkem (provozovatelem) se odběratel vystavuje sankcím.

## Zdravotnická zařízení

Ve vypouštěných odpadních vodách musí být negativní nález infekčních mikroorganismů.

Stomatologické soupravy musí být vybaveny separátory amalgámu. Při zpracování amalgámu je nutno postupovat tak, aby se co nejvíce omezilo jeho vnikání do odpadních vod. Nezbytné je, aby odlučovač suspendovaných částic amalgámu pracoval s doložitelnou účinností min. 95 %. Nově instalované stomatologické soupravy musí být separátorem s doložitelnou účinností vyšší než 95 % vybaveny při jejich osazení.

Provozovatel zařízení je na vyžádání povinen doložit skutečnou účinnost separace amalgámu garantovanou jeho výrobcem a způsob likvidace vzniklých odpadů odbornou firmou (smlouvy, doklady).

O povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace ze stomatologických zařízení s obsahem zvlášť nebezpečné látky (rtuti) žádá vodoprávní úřad vlastník objektu, ve kterém je pracoviště stomatologa.

## Provozy s produkcí zaolejovaných odpadních vod

Pro vypouštění odpadních vod z provozů s produkcí zaolejovaných vod – areály dopravy, autoservisy, čerpací stanice pohonných hmot, parkoviště s kapacitou nad 50 a více parkovacích míst – platí povinnost předčištění v odlučovači lehkých kapalin ve smyslu ČSN 75 6551 Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek.

## Ostatní provozy

U zařízení s produkcí odpadních vod se specifickým znečištěním budou limity znečištění stanoveny individuálně vzhledem k charakteru a množství odpadních vod tak, aby bylo umožněno producentům likvidovat zákonným způsobem odpadní vody a nebyl ohrožen čistící proces na ČOV a kanalizační systém

Likvidace odpadu i jiného může být předmětem kontroly (oleje, chemikálie, pevné předměty).

Likvidace kalů z domovních ČOV a odpadních vod ze žump

Odpadní vody a odpadní kaly ze septiků, žump a odpady z chemických toalet jsou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech a prováděcí vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví seznamy odpadů, odpadem č. 20 03 04 kategorie „O“. Jejich zneškodňování odvozem fekálními cisternovými vozy na některou velkou ČOV se řídí zákonem o odpadech a prováděcími předpisy a podléhá podmínkám a závazkům vyplývajícím ze smlouvy uzavřené s přepravcem. K uzavření této smlouvy předkládá přepravce koncesní listinu pro podnikání v oblasti nakládání s odpady, příp. souhlas k podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem.

Vývoz kalů z domovních ČOV a odpadních vod ze žump fekálními vozy a jejich následná likvidace na ČOV provozovatele je zvláštní způsob likvidace odpadních vod, která je povolena pouze na místech k tomu účelu určených, technicky upravených a na základě platné smlouvy uzavřené mezi provozovatelem kanalizace a vývozcem. Vypouštění se však netýká látek, které nejsou odpadními vodami. Mimo tato vyhrazená místa je vypouštění odpadních vod do kanalizace zakázáno.

## Vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než stanovují limity kanalizačního řádu

Krátkodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než určují limity uvedené v tomto KŘ, může vodoprávní úřad povolit ve výjimečných případech na nezbytně nutnou dobu, např. při haváriích zařízení, nezbytných rekonstrukcích, úpravách technologického zařízení nebo v jiných výjimečných případech (údržba ČOV). Toto povolení musí být předem projednáno s vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV.

Dlouhodobé, časově omezené vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním než určují limity uvedené v tomto KŘ, může vodoprávní úřad a vlastník – provozovatel kanalizace a ČOV povolit na základě žádosti tehdy, není-li z důvodu charakteru výroby či provozu, i přes veškerá technologická opatření a navržená předčisticí zařízení, možné limity dodržovat. Takovému producentovi odpadních vod pak mohou být povoleny vyšší limity znečištění, nejedná-li se však o látky uvedení v kapitole 9). Producent pak bude zařazen dle charakteru odpadních vod do skupin producentů se specifickými limity s vědomím vodoprávního úřadu.

# KONTROLA ODPADNÍCH VOD U PRODUCENTŮ

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, § 9 odst. 3 a 4 a § 26 vyhl. č.428/2001 Sb.

PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

(metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových)

Upozornění:

Tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  a  ve Věstníku Ministerstva životního prostředí

| Ukazatel znečištění | Označení normy | Název normy | Měsíc a rok vydání |
| --- | --- | --- | --- |
| CHSKCr | TNV 75 7520 | Jakost vod – Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSKCr)“ | 08.98 |
| RAS | ČSN 75 7346 čl. 5 | Jakost vod – Stanovení rozpuštěných látek – čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po „žíhání“ | 07.98 |
| NL | ČSN EN 872 (75 7349) | „Jakost vod –Stanovení nerozpuštěných látek – Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken“ | 07.98 |
| Pc | ČSN EN 1189 (75 7465) čl. 6 a 7 TNV 75 7466 ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení fosforu – Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou“ „Jakost vod – Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách)“ „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 07.98 02. 00 02. 99 |
| N-NH4+ | ČSN ISO 5664 (75 7449) ČSN ISO 7150-1 (75 7451) ČSN ISO 7150-2 (75 7451) ČSN EN ISO 11732 (75 7454) ČSN ISO 6778 (75 7450) | „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Odměrná metoda po destilaci“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 1.: Manuální spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a FIA) a spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – Stanovení amonných iontů – potenciometrická metoda“ | 06.94 06.94 06.94 11.98 06.94 |
| Nanorg | (N-NH4+)+(N-NO2-)+(N-NO3-) |  |  |
| N-NO2- | ČSN EN 26777 (75 7452) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | Jakost vod – Stanovení dusitanů – Molekulárně absorpční spektrometrická metoda“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 09.95 12.97 11.98 |
| N-NO3- | ČSN ISO 7890-2 (75 7453) ČSN ISO 7890-3 (75 7453) ČSN EN ISO 13395 (75 7456) ČSN EN ISO 10304-2 (75 7391) | „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 – fluorfenolem“ „Jakost vod – Stanovení dusičnanů – Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou“ „Jakost vod – Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí“ „Jakost vod – stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů – Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách“ | 01.95 01.95 12. 97 11.98 |
| AOX | ČSN EN 1485 (75 7531) | „Jakost vod – Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)“ | 07.98 |
| Hg | ČSN EN 1483 (75 7439) TNV 75 7440 ČSN EN 12338 (75 7441) | „Jakost vod – Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES)“ | 08.98 08.98 10.99 |
| Cd | ČSN EN ISO 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 11885 (75 7387) | „Jakost vod – Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií “ | 02.96 02.99 |

Podrobnosti k uvedeným normám:

a)	u stanovení fosforu ČSN EN 1189 (75 7465) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO 11885 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV 75 7466,

b)	u stanovení CHSKCr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační,

c)	u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664  vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150-1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO 7150-1, ČSN ISO 7150-2 a ČSN EN ISO 11732 ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664,

d)	u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO 10304-2 se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít
i v kombinaci s postupy podle ČSN EN 26777 a ČSN EN ISO 13395,

e)	u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO 7890-3, ČSN EN ISO 13395 a ČSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO 7890-2, který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací,

f)  	stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové   absorpční spektrometrie (dále jen „AAS“) a to  plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia.

# SANKCE

Producent odpovídá za škody způsobené porušením podmínek kanalizačního řádu. Při neoprávněném vypouštění OV do veřejné kanalizace je odběratel (producent) povinen nahradit provozovateli ztráty vzniklé tímto neoprávněným vypouštěním. Náhradu této ztráty stanoví provozovatel kanalizace podle prokázaných vícenákladů Tím není dotčeno právo provozovatele veřejné kanalizace na náhradu škody, vzniklé mu zvýšením poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením pokuty za nedovolené vypouštění vod nebo z jiného obdobného důvodu.

Sankce může být uložena v případě, že:

- dojde k překročení limitů daných kanalizačním řádem,

- bude zjištěno vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami,

- dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z kanalizačního řádu

Producent odpadní vody se vystavuje nebezpečí postihu:

- ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu bude vyměřena pokuta podle vodního zákona případně podle zákona o vodovodech a kanalizacích,

- ze strany provozovatele kanalizace a ČOV na základě smluvních ujednání o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu a náhrady vzniklé ztráty provozovatele dle zákona o vodovodech a kanalizacích

# MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v § 19 zákona č. 274/2001 Sb., a v §§ 29, 30, 31 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

S vodoměrem

Předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z veřejného vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství splaškových odpadních vod, které podle vodoměru z vodovodu odebral, a to v četnosti odečtů vodoměrů (minimálně 1x ročně).

Bez vodoměru

Není-li prováděno přímé měření odebrané vody určí se množství vypouštěných splaškových odpadních vod do kanalizace podle směrných čísel roční potřeby vody uvedených v příloze č.12 vyhlášky č.428/2001 Sb., a to v četnosti 1x za rok. Množství vypouštěných dešťových vod do kanalizace u podnikatelských subjektů a městské vybavenosti bude určeno výpočtem s použitím údajů o srážkovém úhrnu a odkanalizovaných plochách dle přílohy č. 16 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. Podrobné informace a výpočet jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách na odvádění odpadních vod. Množství vypouštěných dešťových vod z nemovitostí určených k trvalému bydlení se neměří.

# OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Za havarijní situaci je nutno považovat:

- Vniknutí látek uvedených v kapitole 9. Seznam látek, které nejsou odpadními vodami, tohoto KŘ, do kanalizace.

- Havárie stavební nebo strojní části stokové sítě.

- Ucpávky na kanalizačních stokách nebo kanalizačních přípojkách.

- Překročení limitů KŘ, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod.

- Ohrožení zaměstnanců stokové sítě.

- Ohrožení provozu ČOV.

- Omezení kapacity stokového systému a následné vzdouvání hladiny odpadních vod na terén.

V provozu kanalizace a ČOV mohou nastat mimořádné události a to jak na straně producenta (odběratele), tak na straně provozovatele (dodavatele). V případě poruchy nebo havárie na zařízení producenta, pokud to ovlivní vypouštění OV a dojde k překročení nejvyšší přípustné míry znečištění vypouštěných OV, je jeho povinností toto neprodleně ohlásit mimo jiné i provozovateli. Provozovatel je oprávněn omezit nebo přerušit vypouštění OV ve vyjmenovaných případech uvedených ve smlouvě o odvádění OV, a v zákoně č. 274/2001 Sb. a jeho povinností je splnit ohlášení a stanovení podmínek omezení či přerušení.

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli kanalizace možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení § 40 a § 41 zákona č. 254/2001 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace, případně Český rybářský svaz.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.

Při vniknutí toxických, nebo jinak nepřípustných látek do stokové sítě je správce kanalizace odkázán jen na oznámení, nebo zjištění:

- znečišťovatelem, který znečištění způsobil

- správcem toku, rybářským svazem nebo jiným orgánem či osobou

- vlastními pracovníky při kontrole stokové sítě

ad a)	Oznámí-li producent odpadních látek včas vniknutí nepřípustných látek do stokové sítě, je možné podle charakteru znečištění provést některá opatření:

- odebrat vzorky odpadních vod

- přehradit stoku nornou stěnou z prken a zachytit plovoucí látky včetně jejich odsátí sacím vozem

- přehradit stoku nebo přípojku pomocí speciálních uzávěrů na neprůlezné stoky, max. množství přetékajících vod odčerpat fekálními vozy a odvézt na skládku

ad b)	Při oznámení havárie správcem vodního toku nebo zástupci jiných orgánů a organizací, že recipient byl znečištěn nepřípustnými látkami, je nutné provést tato opatření:

- provést kontrolu všech výustí do recipientu a odebrat bodové vzorky OV

- v případě, že bude zjištěn stálý odtok znečišťujících látek, provést přehrazení a odčerpání (viz ad a)

- revizí stok, šachet a přípojek se vizuálně a následnými odběry vzorků zjistí znečišťovatel, který havárii způsobil

ad c)	Pracovníci provozovatele kanalizace oznamují zjištěné závady ihned vedoucímu, který postupuje podle odstavce a) nebo b), kde jsou popsána opatření pro likvidaci znečišťujících látek ve stokové síti.

Důležitá telefonní čísla:

Obecní úřad Přistoupim		tel.:	321 622 904

Integrovaný záchranný systém		tel.:	112

HZS – požární stanice 		tel.:	 (tísňové volání 150)

Policie ČR tel.:	(tísňové volání 158)

Městský úřad Český Brod		tel.: 	321 612 186

# AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace podle stavu, respektive změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen.

Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad.

# SOUVISEJÍCI ZÁKONY, NAŘÍZENI A PŘEDPISY

Zákony, vyhlášky a nařízení

- Zákon č. 254/2001 Sb., O vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

- Zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích)  v platném znění

- Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

- Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., O stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) v platném znění

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 431/2001 Sb., O obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., O dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., O technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 216/2011 Sb., O náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., O způsobu a rozsahu zpracování návrhu stanovování záplavových území

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 46/2015 Sb., O stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 393/2010 Sb., O oblastech povodí

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb., O poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb., O technických požadavcích pro vodní díla

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., O vodoprávní evidenci

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 391/2004 Sb., O evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 140/2003 Sb., O plánování v oblasti vod

a oborové normy

ČSN 01 3463	Výkresy kanalizace

ČSN 75 6101	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN EN 752	Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

ČSN EN 1610	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

ČSN 75 6230	Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

ČSN 75 6401	ČOV pro více než 500 ekvivalentních obyvatel

ČSN EN 12255	Čistírny odpadních vod

ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok

TNV 75 6910	Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

TNV 75 6911	Provozní řád kanalizace

TNV 75 6925	Obsluha a údržba stok

TNV 75 6930	Obsluha a údržba čistíren odpadních vod

# PŘÍLOHY

Příloha č. 1:	Situace stokové sítě

Příloha č. 2:	Stavební povolení

Příloha č. 3:        Tabulka délek a počet přípojek

# Pokyny pro obsluhu a údržbu objektů a zařízení

Chod čerpadla v ručním provozu není blokován proti chodu naprázdno. Ruční provoz čerpadla je podmíněn trvalým dozorem obsluhy.

1.	Čerpání surové vody

-	kontroluje funkce ponorných spínačů v nádrži čerpací stanice

-	provádí ruční zapnutí čerpadel surové vody za účelem kontroly funkce

-	1x ročně se provede celková kontrola technického stavu objektu a zařízení

2.	Elektrozařízení

Základním podkladem při provádění řádné údržby a provádění pracovních a generálních oprav jsou revize zařízení, které provozovatel zajistí v pravidelných intervalech, dále pak zajistí provádění pravidelných kontrol. O provedených opravách, údržbě, kontrole a seřízení je nutné vést písemné záznamy v provozním deníku.

Jednotlivá strojně - technologická zařízení, která jsou připojena na elektrickou energii, je třeba provozovat, udržovat a opravovat dle předpisů a pokynů příslušných výrobců.

Obsluhu elektrického zařízení smí provádět pouze osoba „poučená" ve smyslu ČSN 34 3100, nebo osoba s kvalifikací vyšší. Zásahy do vnitřního zařízení smí provádět pouze osoba „znalá" dle citované ČSN.

-	obsluha ovládá příslušnými spínači vnitřní a venkovní osvětlení, zapíná chod elektrospotřebičů, chod elektromotorů technologie čerpací stanice příslušnými povely ve velínu, vyměňuje vadné žárovky osvětlení provozní budovy

-	při jakékoli práci na elektrických zařízeních musí být vypnut hlavní vypínač

-	obsluha používá pouze schválené přenosné elektrospotřebiče, které jsou součástí výbavy provozu, a které připojuje na instalované zásuvkové skříně

-	obsluha pečuje o čistotu elektromotorů a elektrického zařízení

-	kontroluje teplotu strojů ( vinutí i ložisek ), dbá, aby stroje měly klidný chod a byly chlazeny čistým vzduchem

-	údržba elektromotorů se řídí provozně-technickým předpisem jejich výrobce

-	při zjištění závady se zařízení ihned odstaví a závada se hlásí nadřízenému

Rozvaděče

Celková revize rozvaděčů musí být provedena u nových rozvaděčů po 2 měsících provozu a dále po půl roce, a poté každoročně. Při revizi, kterou může provádět pouze pracovník s příslušnou kvalifikací (revizní technik), se provede kontrola dotažení šroubových spojů vodičů, čištění a kontrola zařízení a přimazání elektrických přístrojů s vlastními mechanismy (relé a pod.).

-	1x za rok se odstraní nečistoty, podle potřeby se obnoví nátěry přípojnic a části rozvaděče. Kontroluje se ochrana před nebezpečným dotykem, správnost zapojení a funkce.

Elektrická instalace

-	1 x za rok a při poruše se kontroluje uložení vodičů, teplota exponovaných vodičů, krabicová spojení, izolační stavy, připojení ochranných vodičů, u pohyblivých vodičů odlehčení žil od tahu, neporušenost krytu přístrojů, spotřebičů, funkce spotřebičů. Uložené vodiče se očistí od prachu a jiných nečistot. U osvětlovacích těles se odstraní prach, znečištění ochranných skel, výměna poškozených žárovek a zářivek.

Ochranný systém

-	1x ročně se kontroluje ochrana před nebezpečným dotykem (pracovní a ochranné uzemnění) provádí se dotažení šroubových spojů, kontrola vnitřních a vnějších ochranných svorek přístrojů, spotřebičů a chráněných kovových částí. Dále se podle potřeby provádí obnova zeleno - žlutých nátěrů, nulových vodičů, čištění od prachu a nečistot.

Hromosvod

Podle ČSN 33 1500 je provozovatel povinen zajisti provádění revizí hromosvodného zařízení u průmyslových prostorů každým pátým rokem. U provozovatele hromosvodných a elektrických zařízení musí být uloženy zejména tyto doklady:

-	zpráva výchozích revizí dle ČSN 33 1500 s příslušnou technickou dokumentací

-	zpráva o provedených revizích

-	záznamy o dílčích revizích

-	doklady o kontrolách příslušného státního odborného technického dohledu Sledování a revize elektrických zařízení

Před zahájením provozu se provede výchozí revize všech elektrických zařízení. Jsou dány ČSN 34 3800 - Revize elektrických zařízení a hromosvodů. Revizi smí provádět pouze osoba s příslušnou kvalifikací a oprávněním.

3.	Uzavírací armatury

Obsluha armatur spočívá v manipulaci podle potřeb provozu, v kontrole těsnosti

všech spojů a ucpávek a v kontrole správné funkce armatur.

Havarijní stav a opatření k jeho nápravě

Za havárii se považují všechny stavy a jevy, jejichž důsledkem dojde k podstatnému zhoršení kvality přitékající odpadní vody do čerpací stanice splaškových vod a tím následně i zhoršení čistícího efektu čistírny odpadních vod, a tím i kvality odtékající vyčištěné vody. Příčinou havarijních stavů může být přítomnost látky škodlivé vodám (ropné látky, žíraviny, látky toxické apod.), která ovlivní funkci čistícího zařízení, dále vyřazení některého článku čistírny odpadních vod z činnosti v důsledku poruchy nebo výpadek elektrického proudu.

Za podstatně zhoršenou kvalitu odpadní vody se považuje voda, která hnilobně nebo cizorodě zapáchá, obsahuje nerozpuštěné látky vizuálně zjistitelné, je zakalená nebo nepřirozeně zabarvená.

Opatření pro případ havárie

V případě náhlé neočekávané poruchy - havárie, je povinností provozovatele čistírny odpadních vod provést všechna opatření k urychlení likvidace závady. Vznik závady a dosud provedená opatření oznámit příslušným orgánům a organizacím. Průběh provozní závady je nutné podrobně zapsat do provozního deníku. Nutnost vypouštění nečištěných odpadních vod nebo nedostatečně vyčištěných vod je nutno projednat vždy s vodohospodářským orgánem.

Opatření provozovatele čistírny odpadních vod při havárii musí směřovat k tomu, aby závadný stav byl co nejrychleji odstraněn, a aby nedošlo k havarijnímu znečištění recipientu.

1.	Porucha strojního zařízení a výpadek elektrického proudu

V případě krátkodobého výpadku elektrické energie (několik hodin) bude provoz stejný, jako při normálním provozu ČOV. Po obnovení dodávky elektrické energie zařízení automaticky začnou pracovat podle stanoveného režimu. Krátkodobý výpadek elektrické energie nemá vliv na aktivovaný kal.

V případě střednědobého výpadku elektrické energie (do 24 hodin) může dojít ke krátkodobému zhoršení kvality odtoku. Po obnovení dodávky elektrické energie automaticky začnou pracovat všechna zařízení podle stanoveného režimu. Střednědobý výpadek elektrické energie nemá vliv na aktivovaný kal.

Dlouhodobý výpadek elektrické energie (cca do 48 hodin) může mít negativní vliv na aktivovaný kal. Po obnovení dodávky elektrické energie je třeba posoudit stav aktivovaného kalu a rozhodnout o dalším postupu (např. pozvolné obnovení provozu ČOV postupným zvyšováním aktivity a množství aktivovaného kalu přivezením nového aktivovaného kalu z funkční ČOV, opakovaný náběh ČOV apod.).

Při výpadku el. proudu na dobu delší než 72 hodin je nutné zajistit odvoz odpadních vod do nejbližší ČOV, nebo zajistit náhradní el. zdroj el. energie.

Po jakémkoliv výpadku el. energie je nutné následně zkontrolovat správnou funkci všech strojů a zařízení.

2.	Přítok odpadní vody znečištěné látkami škodlivými vodám

I malé množství škodlivých látek projevující se filmem produktu na hladině, změnou barvy, zápachem přitékající odpadní vody, zhorší čistící efekt biologického stupně. Při větším přítoku hrozí nebezpečí, že aktivovaný kal přestane plnit svoji funkci a přestane sedimentovat. V tom případě je nutné okamžitě zahájit šetření na kanalizační síti a zjistit zdroj znečištění. Po zjištění tohoto zdroje je nutné zamezit přítoku nepřípustného znečištění do kanalizační sítě.

Toto nebezpečí hrozí především při neopatrné manipulaci s chemickými látkami při porušení pracovní kázně ve výrobním procesu.

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami:

-	ropné látky, uhlovodíky a jejich směsi

-	jedy a jiné látky škodlivé zdraví

-	žíraviny, koncentrované anorganické a organické kyseliny

-	hydroxidy alkalických zemin

-	látky vykazující radioaktivní záření

-	silážní šťávy

-	průmyslová a statková hnojiva

-	přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců

-	pevné a tekuté odpady (tuky)

-	koncentrované lázně z povrchových úprav kovů, tepelného zušlechťování kovů (kalírenské soli a odpady), chladící emulze z opracování kovů, odmašťovací lázně

-	odpady z vodních odlučovačů stříkacích kabin

-	transformátorové oleje

Postup při zřízení kanalizační přípojky

- Podání žádosti o zřízení přípojky na předepsaných formulářích.

- Dodržení ČSN 75 61 01 a ČSN 73 6760.

- Projekt kanalizační přípojky musí být správcem kanalizace před zahájením prací odsouhlasen.

- Osazení odbočky, vložky, provedení údržby nebo jiné připojení provádí správce kanalizace. V případě, že veškeré práce provádí jiná právnická nebo fyzická osoba, je nutno odsouhlasit kvalitu montáže před záhozem potrubí se správcem kanalizace.

- Přečerpávání podzemních vod do veřejné kanalizace je možné výjimečně povolit se souhlasem správce kanalizace a na základě rozhodnutí vodohospodářského orgánu (viz ČSN 73 6701).

- Při kolaudaci musí být předán projekt skutečného provedení kanalizační přípojky.

1.	Povinnosti správce kanalizace

Povinností správce kanalizace je zajišťovat za úplatu odvádění odpadních vod z připojených nemovitostí, včasnou údržbou předcházet poruchovým stavům a v rámci možností zajišťovat rozšiřování a rekonstrukce stávajících zařízení. Omezení nebo přerušení odvádění vod veřejnou kanalizací je nutno oznámit všem dotčeným.

Plánované opravy, jejichž provádění má za následek omezování nebo zastavení odtoku z nemovitostí je nutno ohlásit dotčeným 10 dní předem.

2.	Povinnosti správce nemovitosti

Správce nemovitosti připojené na veřejnou kanalizaci je povinen :

-	dodržovat ustanovení ČSN 73 7760

-	pečovat o dobrý stav vnitřní kanalizace (hlavně těsnost potrubí)

-	udržovat v dobrém stavu případné měrné zařízení a zajišťovat přístupnost a bezpečnost míst určených k odběru kontrolních vzorků

-	umožnit správci kanalizace kontrolu vnitřní instalace a způsobu odvodnění objektu včetně nápravných opatření

-	dbát, aby nedocházelo k překročení předepsaných limitů nebo k vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami, do kanalizace

-	nahlásit správci kanalizace jakékoliv změny týkající se množství a kvality vypouštěných odpadních vod

Provoz za mimořádných podmínek

- Provoz v zimním období

Zajistí obsluha vypuštění potrubí, případně umožní kontinuální průtok u všech trubních rozvodů vystavených povětrnostním vlivům.

Čerpací stanice splaškových vod jsou chráněny proti povětrnostním vlivům, neboť se jedná o podzemní objekty. Zimní období klade na provozovatele zvýšené požadavky. Hrozí zvýšené nebezpečí pracovních úrazů. Je nutné provádět pomocné práce související s udržováním provozu, odklízení sněhu atd..

Před příchodem zimního období zajistí provozovatel nutná opatření pro nerušený a plynulý provoz čerpací stanice zejména:

-	úpravu všech ploch

-	kontrolu všech přítokových, odtokových a uzavíracích armatur

Pokud venkovní teplota klesne pod -15°C, je nutno věnovat zvýšenou pozornost možnosti namrzání ledu na bezpečnostním přepadu z čistírny odpadních vod.

K dalším povinnostem obsluhy patří trvalé udržování obslužné komunikace očištěním od sněhu, podle potřeby i posypem inertním materiálem. Po skončení zimního období se provizorní opatření odstraní, zkontrolují se všechna zařízení a opraví se případné škody. Posypový materiál se uklidí z komunikací a zpevněných ploch suchým způsobem tak, aby nedošlo k jeho splachu do kanalizace.

Celé zimní období se v provozních záznamech vyhodnotí a výsledek bude použit pro provedení opatření v následující zimní sezóně.

2.	Výpadek elektrické energie

V případě výpadku proudu není třeba po obnově el. energie opětný zásah obsluhy. Zařízení, která pracovala v automatickém režimu opětovně naběhnou dle původně nastaveného pracovního režimu. Správnou funkci všech pohonů je vždy nutné po výpadku el. energie zkontrolovat.

Nebezpečí plyne z odstavení aerace v aktivační nádrži, což může mít za následek, po cca 6 hodinách, snížení aktivity aktivovaného kalu v důsledku nastolení anaerobních podmínek. Proto je nutné jakýkoli výpadek proudu ihned ohlásit odpovědnému pracovníku provozovatele a dodavateli elektrické energie.

Po dlouhodobém výpadku v trvání větším než 6 hodin bude nutné nátok na aktivaci uzavřít a okamžitě začít s provzdušňováním nádrží. ČOV bude provozována v automatickém režimu, ale přívod odpadních vod do aktivace bude uzavřen. Po šesti hodinách aerace bude nutné odebrat vzorek a prověřit kvalitu odebraného aktivovaného kalu v laboratoři. Ukáže-li se, že mikroorganismy jsou dostatečně aktivní, bude možné otevřít přítok odpadních vod do aktivace. V opačném případě bude nutné proces zapracovat. Provede se odčerpání aktivační směsi, vyčistí se nádrže a přiveze se na ČOV očkovací kal z blízké aktivační čistírny odpadních vod.

Při výpadku el. proudu na dobu delší než 72 hodin je nutné zajistit odvoz odpadních vod do nejbližší ČOV, nebo zajistit náhradní el. zdroj el. energie.

Po jakémkoliv výpadku el. energie je nutné následně zkontrolovat správnou funkci všech strojů a zařízení.

3.	Epidemie

Je potřeba se řídit pokyny příslušného hygienika. Obsluha musí dodržovat zvýšená hygienická opatření (dezinfekce pracovních pomůcek, manipulačních prostor, mytí rukou a pod), dodržovat zákaz kouření a jídla v prostoru ČOV.

Je nutné zvýšit opatrnost při práci se shrabky. Shrabky je nutné zasypávat chlorovým vápnem, je-li to nutné, shrabky spalovat.

Na návrh lékaře se podrobit dalšímu očkování.

4.	Provoz při požáru

Každý pracovník obsluhovatele je povinen ovládat všechny předpisy protipožární ochrany, protipožární a poplachové směrnice.

V případě požáru je obsluha povinna:

1.	Vypnout hlavní vypínač elektrické energie.

2.	Okamžitě oznámit požár příslušnému hasičskému sboru a zodpovědnému
pracovníkovi provozovatele, případně jiným orgánům ve smyslu protipožární
a poplachové směrnice.

3.	Zahájit hašení požáru ručním hasicím přístrojem.

4.	Po likvidaci požáru je provozovatel povinen vyšetřit příčiny vzniku požáru
a realizovat potřebná opatření na zabránění opakování požáru.

Provozní záznamy

1.	Provozní záznamy

Obsluha sleduje a eviduje množství přitékajících odpadních vod z obce na ČOV a spotřebovanou elektrickou energii. V intervalu 1x za 3 měsíce zajistí odebrání vzorků odpadních vod na přítoku do selektoru ČOV a předá je ke zpracování do příslušné laboratoře. Výsledky těchto měsíčních rozborů zasílá vodohospodářskému orgánu.

2.	Provozní deník

Provozovatel, resp. obsluha ČOV je povinna vést „PROVOZNÍ DENÍK“, do kterého zaznamenává veškerou činnost prováděnou na ČOV.

Provozní deník slouží ke sběru dat potřebných pro vykazování výsledků provozu. Zapisují se zde denní provozní záznamy tj. údaje o činnosti obsluhy, průběh prací, majících vliv na provoz, dále pak záznamy osob, které provádějí kontrolu provozu a odběry vzorků.

Požadované záznamy:

- složení a průběh směny a popis vykonané práce

- předávání a přebírání služeb

- pokyny provozovatele ČOV obsluze

- požadavky obsluhy na vedení ČOV

- provozní závady a opatření na jejich odstranění (stručný zápis, podrobné údaje budou zapsány do knihy revizí, změn a oprav)

- mimořádné události např. odstavení některého zařízení, nadměrný přítok nebo znečištění odpadních vod, vysoké vodní stavy v recipientu, omezení nebo přerušení dodávky elektrického proudu a pitné vody, zhoršení zdravotního stavu obsluhy, který brání v řádném plnění pracovních povinností

- stručný záznam poruch a závad na zařízeních, zejména tam, kde je k dispozici rezerva

- úklid a úpravy okolí, jakož i drobné opravy v areálu ČOV

- stavební úpravy

- revizní a inspekční kontroly – pracovníci institucí, oprávněných provádět kontrolu ČOV (MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, ČIŽP, Povodí Labe s.p., atd.), zapisují do PD, co bylo kontrolováno, jaký byl výsledek kontroly a zápis potvrdí podpisem

- návštěvy ČOV

3.	Hlášení poruch

V případě poruchy, kterou není schopen provozovatel sám odstranit, je povinen oznámit tuto skutečnost osobě zodpovědné za provoz ČOV.

# Bezpečnostní předpisy a hygiena práce

1.	Všeobecné požadavky bezpečnosti práce

Při práci s odpadními vodami se pracovníci dostávají do styku s infekčním materiálem. Z tohoto důvodu musí být vybaveni základními pomůckami osobní ochrany a zároveň jsou povinni dodržovat požadavky hygieny práce a osobní hygieny.

Všeobecné požadavky:

- Počínat si při každé práci na čistírenském zařízení tak, aby neohrozili život svůj, případně dalších pracovníků na pracovišti.

- Zúčastnit se pravidelného periodického školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Prohlubovat své znalosti předpisů a případně i zvyšovat svou kvalifikaci.

- Oznámit neprodleně vedoucímu (nadřízenému) závady v zařízení, které mohou ohrozit bezpečnost a zdraví pracujících. Podniknout veškerá možná opatření, aby bylo nehodě zabráněno.

- Odmítnout příkazy a nařízení, která odporují bezpečnostním a hygienickým předpisům.

- Udržovat pracoviště v čistotě a pořádku.

- Dbát o řádné větráni pracoviště, zvláště v přítomnosti osob.

- Vytěžené látky ukládat jen na vykázaných místech.

- Udržovat čisté a volné komunikační průchody.

- Přesně dodržovat pracovní povinnosti, práci řádně předávat.

- Veškeré zařízení udržovat snadno přístupné.

- Omezit možnost potřísnění pracoviště odpadními vodami či jinými škodlivinami (oleje a tuky). V případě že se tak stane, provést nápravu.

- Zápalné látky nebo látky snadno hořlavé (naftu, mazací oleje,tuky a pod.) ukládat na vyhrazené místo.

- Práci v odstavených zařízeních provádět jen po zaslepení přívodu, dokonalém provětrání, za dozoru minimálně jednoho dalšího pracovníka, náležitém zajištění a případně i značení pracoviště. Zařízení musí být zabezpečeno proti spuštění nepovolanou osobou nebo omylem.

- Dbát, aby všechny pohyblivé součásti zařízení byly opatřeny kryty případně i jinak zajištěny proti možnosti způsobení úrazu.

- Veškeré závady na zařízení je nutno neprodleně odstranit, případně nahlásit vedoucímu, aby byla sjednána náprava dodavatelsky.

- Dbát o řádné osvětlení pracoviště v přítomnosti osob, zakrytí všech kanálů, jímek, výkopů a pod.

- Dbát zvýšené opatrnosti a bezpečnostních předpisů při práci nad hladinou nádrží, při pohybu ve výškách, výstupu po žebříku a dalších exponovaných místech.

- Zapínání a vypínání elektrického zařízení provádět pouze v rámci platných předpisů.

- Na nebezpečí je třeba upozorňovat vhodně umístěnými výstražnými tabulkami.

- Do prostor čerpací stanice je třeba přísně dodržovat zákaz vstupu nepovolaným osobám.

Při obsluze čerpací stanice je zakázáno:

  - Přinášet do zaměstnání a používat v zaměstnání jakékoliv alkoholické nápoje a omamné látky nebo přicházet do zaměstnání pod jejich vlivem.

  - Svévolně spouštět, zastavovat, regulovat stroje a zařízení mimo stanovený pracovní postup.

  - Provádět jakékoliv opravy a údržbářské práce na zařízení, které není odpojeno od zdroje elektrického proudu.

  - Provádět práce bez předepsaných zabezpečovacích opatření.

  - Používat jakékoliv nástroje, případně přístroje, které nejsou, nepřísluší k inventáři objektu, případně nejsou k dané činnosti určeny.

  - Bez příslušné kvalifikace provádět práce na něž je nutná odborná způsobilost.

  - Vstupovat do jímek, šachet, nádrží, kde se mohou vyskytovat škodliviny (pára, plyny)bez ochranných pomůcek, zabezpečení, předchozího řádného vyvětrání, dozoru druhé osoby.

Pracovník nesmí pokračovat v práci:

- Není - li pro nemoc nebo jinou příčinu schopen zařízení řádně obsluhovat.

- Jsou - li po něm požadovány práce, na něž nemá kvalifikaci, či jsou po něm požadovány práce v rozporu s bezpečnostními a hygienickými předpisy.

- Hrozí - li v důsledku jeho činností na zařízení taková porucha, která by mohla zapříčinit ohrožení zdraví osob nebo poškodit majetek.

2.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nebezpečné situace a nebezpečná místa na zařízení

- Při dotyku pohyblivých částí strojů

- Při čistících pracích v nádržích, jímkách, šachtách při opravách objektů a strojního zařízení

- Při kontrole chodu čerpacích zařízení, mazání a čištění strojů

- Při poruše (roztržení) armatury, potrubí s odpadní vodou nebo produkty

- Rotující části strojů elektrická zařízení a instalace přístupové lávky, plošiny, žebříky šachty a vstupní otvory nádrží

- Vznik nebezpečných plynů (kalový plyn) v důsledku anaerobních pochodů (kanalizace, uskladňovací nádrž kalu)

Předcházení nebezpečným situacím

- Před vstupem osob do nádrží, jímek nebo šachet je nutno tyto prostory řádně vyvětrat. Pracovat ve dvojici, kdy druhá osoba jistí pracovníka v nádrži a v případě nutnosti jej okamžitě vyprostí.

- Komunikace v zimě je nutno preventivně posypávat inertním materiálem (písek, drobný štěrk).

- Při odběru vzorků, manipulaci s odpady je nutno zachovávat opatrnost, chránit se pracovním oděvem, rukavicemi a dodržovat hygienické zásady a předpisy.

- Opravy,údržba a mazání strojů musí být provedeny za klidu strojů, které musí být zabezpečeny i proti náhodnému spuštění.

- Rotující části strojů musí být za chodu bezpečně zakryty.

- Přístupové lávky, plošiny, žebříky musí být udržovány čisté, bezpečně zajištěné.

- Šachty a vstupní otvory jímek musí být zakryty příslušnými poklopy, aby nemohlo dojít k pádu osob, případně i zajištěny proti neoprávněné manipulaci

Ochrana před onemocněním a nákazou

Osoby určené pro obsluhu kanalizační sítě a čerpací stanice se při práci musí chránit pracovními oděvy (pracovní oblek a obuv s protiskluzovou podrážkou) a ochrannými pomůckami (rukavice, brýle).

Obsluha kanalizační sítě a čerpací stanice se musí podrobit vstupní lékařské prohlídce a dalším periodickým prohlídkám i očkování, jak je uvedeno v příslušných článcích zdravotních a hygienických předpisů.

Po skončení práce se musí pracovník umýt a převléknout. Je nepřípustné, aby se pracovní oděv a pomůcky používaly k jiným účelům, než jsou určeny.

Ochrana před úrazy elektrickým proudem

Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, jak určují příslušné předpisy a musí být revidovány v rozsahu a lhůtách dle ČSN 34 3100 revizním technikem s příslušnou kvalifikací dle ČSN 3800.

S elektrickým zařízením smí pracovat pouze osoby určené k obsluze a práci na elektrických zařízeních s příslušnou kvalifikací.

Pokud není obsluha kanalizační sítě a čerpací stanice osoba „znalá" ve smyslu přílohy číslo 2 vyhlášky č. 50/78 Sb., smí po náležitém poučení (seznámení s předpisy pro činnost na elektrickém zařízení, školení v této činnosti, upozornění na možné ohrožení elektrickým proudem a seznámení s poskytováním první pomoci pn úrazech elektrickým proudem) vykonávat pouze tyto práce:

-	samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení

-	pracovat na vypnutých zařízeních NN, v blízkosti nekrytých částí pod napětím ve vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem. Na částech pod napětím pracovat nesmí.

První pomoc při úrazech elektrickým proudem

Při poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem je nutné jednat rychle, ne však ukvapeně.

Záchranný postup je takový:

-	vyprostit postiženého z dosahu elektrického proudu

-	pokud postižený nedýchá, ihned zavést umělé dýchání

-	není-li hmatatelný tep srdce, zavést ihned nepřímou srdeční masáž

-	přivolat lékaře

-	co nejdříve uvědomit nadřízeného

Znalosti v poskytování první pomoci při úrazech elektrickým proudem musí být přezkoušeny jednou za rok.

Ochrana před látkami škodlivými zdraví

Zvláštní pozornost je třeba dbát při práci spojené s přímou manipulací s odpadní vodou, shrabky nebo kaly. Práce je nutno provádět při striktním zachování všech platných bezpečnostních a hygienických předpisů.

Všeobecné povinnosti provozovatele kanalizační sítě a čerpací stanice

Provozovatel kanalizační sítě a čerpací stanice odpadních vod je povinen chránit své pracovníky před nemocemi z povolání a úrazy především:

-	bezpečným řešením technologie a strojního zařízení

-	vhodnou organizací práce a úpravou pracovních prostor

-	průběžným zabezpečováním a vylepšováním pracovních podmínek

K zabezpečení uvedených úkolů musí provozovatel vytvářet všechny podmínky k dodržování příslušných technických norem, obecně platných předpisů a ustanovení, týkajících se provozu čistíren odpadních vod a kanalizací, zdravotních a hygienických předpisů, protiepidemických opatření atd. a musí proto zejména:

-	zabezpečovat vstupní a průběžné instruktáže pro pracovníky o předpisech BOZP,

-	zajistit pro zaměstnance hygienické zařízení včetně mycích a dezinfekčních prostředků (umyvadlo a sprcha s teplou a studenou vodou)

-	nezaměstnávat osoby, pro něž je tento druh práce zakázán (mladší 18 let, těhotné ženy a matky do 9. měsíce po porodu)